UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

UNIDAD ACADÉMICA

MAGDALENA CONTRERAS

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTACIÓN MODULAR MULTIPLATAFORMA PARA EL CONTROL DE MOTORES MEDIANTE PLC ROCKWELL MICRO820 Y ARDUINO OPTA”

MODALIDAD:

TESIS

PRESENTA:

ERICK JHIBRAN CAMPOS MUÑOZ

LICENCIATURA:

INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

DOCENTE TUTOR:

DR. JOSÉ ALBERTO MEDINA PÉREZ

MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, 2026

I. Título del Proyecto

Diseño e implementación de una estación modular multiplataforma para el control de motores mediante plc Rockwell micro820 y Arduino opta

Presenta Erick Jhibran Campos Muñoz

Docente-Tutor: Dr. José Alberto Medina Peréz

II. Justificación de la investigación.

En la formación en Ingeniería en control y automatización requiere que los estudiantes desarrollen experiencias prácticas con dispositivos utilizados en aplicaciones industriales, tales como controladores lógicos programables, interfaces humano-máquina, variadores de frecuencia, dispositivos de protección y motores eléctricos. Sin embargo, el acceso limitado a estaciones que integren estos componentes dificulta la realización de prácticas enfocadas en escenarios industriales.

Es importante implementar sistemas de alta confiabilidad que permitan garantizar el funcionamiento de los equipos que están en constante operación, sin embargo este tipo de infraestructura solo se encuentran dentro de la industria lo que limita el acceso al personal externo, al desarrollar el diseño e implementación modular multiplataforma  para control de motores permitirá a los estudiantes tener un acercamiento no solo de manera didáctica, también profesional en donde desarrollan habilidades y experiencia, enfrentando nuevos retos que se encuentran en el ámbito laboral y académico.

Esta propuesta impacta directamente a los estudiantes de Ingeniería en Control y Automatización, quienes obtendrán un espacio de práctica más completo y cercano a la realidad industrial; a los docentes, que contarán con una herramienta versátil para el diseño de prácticas y evaluaciones constantes.

El proyecto aporta un diseño de referencia para la integración de subsistemas de control de motores (protección, control, monitoreo y comunicación) bajo una arquitectura abierta y reconfigurable, lo cual constituye tanto una herramienta didáctica como un prototipo con potencial de escalarse hacia aplicaciones de mantenimiento predictivo, monitoreo remoto o interoperabilidad entre protocolos industriales.

III. Campo Problemático.

El Laboratorio de Control y Automatización de la Universidad Nacional Rosario Castellanos UNRC dispone de recursos para desarrollar actividades relacionadas con programación y sistemas de control; sin embargo, presenta algunas limitaciones para realizar prácticas enfocadas en la industria, como son el uso de control de motores que involucren simultáneamente PLC, HMI, variador de frecuencia, protecciones eléctricas y dispositivos de accionamiento.

Ante esta situación no se dispone de una estación que permita emplear diferentes plataformas de control sobre una misma infraestructura física, sobre todo relacionado al uso y acceso de controladores utilizados en la industria.

Esta situación genera la necesidad de desarrollar una estación modular y reconfigurable que integre los componentes eléctricos, de control, supervisión y comunicación necesarios para operar motores mediante un PLC Rockwell Micro820 y un PLC Arduino Opta. Esto con la finalidad de proveer a los estudiantes una infraestructura que permita comparar el comportamiento y control de un PLC utilizado de manera académica como es Arduino y un PLC utilizado en la industria como es el Rockwell.

IV. Preguntas de investigación.

¿Qué arquitectura eléctrica, de control y comunicación permite integrar un PLC Rockwell Micro800 y un Arduino Opta en una estación modular para el control seguro y reconfigurable de motores?

¿Cuáles son los requerimientos técnicos, normativos y de seguridad industrial necesarios para diseñar un tablero de control de motores apto para un entorno académico-profesional?

¿De qué manera el diseño e implementación de una estación modular para el control de motores contribuye al desarrollo de competencias profesionales en la licenciatura de Ingeniería en Control y Automatización de la Universidad Nacional Rosario Castellanos?

¿En qué medida la integración modular multiplataforma fortalece el enfoque Industrial promoviendo la colaboración segura y eficiente entre el estudiante y los sistemas automatizados?

V. Hipótesis o supuesto de la investigación

La integración de un PLC Rockwell Micro820 y un Arduino Opta mediante una arquitectura modular con mecanismos de selección, protección y enclavamiento permitirá controlar motores desde cualquiera de las dos plataformas, conservando condiciones seguras de operación y facilitando la reconfiguración de la estación para diferentes aplicaciones de automatización.

El diseño y la incorporación de una estación modular mutiplaforma para el control de motores en el laboratorio de Control y Automatización permitirá que los estudiantes adquieran competencias, técnicas alineadas directamente con las demandas reales y los estándares de seguridad del sector laboral de la automatización.

VI. Objetivos de la investigación.

Objetivo General:

Diseñar e implementar una estación modular multiplataforma para el control de motores mediante PLC Rockwell Micro820 y Arduino Opta, integrando los elementos eléctricos, de comunicación, supervisión y protección necesarios para su operación segura y reconfigurable.

Objetivos Específicos:

- Determinar los requerimientos eléctricos, de control, comunicación y seguridad de la estación modular, considerando las características del motor, el variador de frecuencia, la HMI, el PLC Rockwell Micro820 y el Arduino Opta, así como la normativa técnica aplicable.

- Diseñar y construir la estación modular mediante el dimensionamiento de conductores y protecciones, la selección de componentes y la elaboración de los diagramas eléctricos, de control y comunicación (NOM-001-SEDE-2012 e IEC)

- Implementar las funciones de control y supervisión en el PLC Rockwell Micro820 y el Arduino Opta, incorporando mecanismos de selección y enclavamiento que permitan utilizar cada plataforma de manera independiente y segura.

- Validar funcionalmente la estación mediante pruebas de arranque, paro, inversión de giro, regulación de velocidad, supervisión y respuesta ante condiciones de falla.

- Elaborar un manual de operación y un conjunto básico de prácticas de laboratorio para la utilización segura de la estación modular.

VII. Marco teórico o conceptual

El sustento científico, técnico y metodológico de esta investigación se organiza en tres ejes fundamentales: la ingeniería de control y automatización industrial enfocado en control de motores, el marco normativo de seguridad eléctrica, y la gestión de proyectos bajo el estándar internacional PMBOK. Esta base conceptual permitirá al lector comprender la transición entre la teoría del control de motores y su aplicación física y didáctica en un entorno alineado con la industria.

Tipos de motores (motor de inducción)

El motor de inducción trifásico es el más utilizado en la industria por su robustez, bajo costo de mantenimiento y buen desempeño con cargas constantes. Su funcionamiento se basa en la inducción electromagnética entre el estator (que genera un campo magnético giratorio) y el rotor (jaula de ardilla), sin necesidad de escobillas ni conexión eléctrica directa entre ambos (Chapman, 2012).

Arranque, paro e inversión de giro

El arranque directo es el método más simple, pero genera picos de corriente de 5 a 8 veces la nominal, por lo que en motores de mayor potencia se recurre a arrancadores suaves o variadores de frecuencia (Chapman, 2012). La inversión de giro se logra intercambiando dos de las tres fases de alimentación, lo cual normalmente se implementa con contactores enclavados eléctrica y mecánicamente para evitar cortocircuitos entre fases (International Electrotechnical Commission, 2023).

Variadores de frecuencia (VFD)

Un variador de frecuencia controla la velocidad y el par de un motor de inducción modificando la frecuencia y la magnitud del voltaje de alimentación mediante un puente rectificador-inversor (rectificador AC-DC, bus de CD y luego inversor DC-AC por PWM). Permite arranques suaves, ahorro energético y protección integrada contra sobrecorriente, sobrevoltaje y fallas a tierra (Rockwell Automation, 2025).

Control de velocidad

El control de velocidad en motores de inducción puede realizarse en lazo abierto (V/Hz constante) o en lazo cerrado con retroalimentación de velocidad (control vectorial o sensorless), este último ofreciendo mejor respuesta dinámica y precisión en aplicaciones que exigen control de par a baja velocidad (Chapman, 2012).

Principios de los PLC

Un controlador lógico programable (PLC) es un dispositivo digital diseñado para controlar procesos industriales mediante un ciclo de escaneo continuo (lectura de entradas, ejecución del programación y actualización de salidas). Su arquitectura incluye CPU, memoria, módulos de entrada/salida y fuente de alimentación, y está diseñado para operar en ambientes industriales con altos niveles de ruido eléctrico y condiciones ambientales adversas (Bolton, 2015).

Familia Rockwell Micro800

La familia Micro800 de Rockwell Automation son controladores compactos orientados a aplicaciones de automatización industrial Se programan mediante el software Connected Components Workbench (CCW) (Open Source) y ofrecen expansión modular de E/S, comunicación Ethernet/IP y compatibilidad con los lenguajes definidos por el estándar IEC 61131-3 (Rockwell Automation, 2023).

Arduino Opta

Arduino Opta es un controlador industrial (PLC) de formato compacto para riel DIN que combina la flexibilidad del ecosistema Arduino (programación mediante Arduino IDE) con la posibilidad de programación bajo el estándar IEC 61131-3 a través de Arduino PLC IDE, además de contar con conectividad Ethernet, RS-485 y, en su variante WiFi, comunicación inalámbrica y Bluetooth Low Energy (Arduino S.r.l., 2024a, 2024b).

Lenguajes IEC 61131-3

La norma IEC 61131-3 estandariza cinco lenguajes de programación para controladores industriales: Ladder (LD), Diagrama de Bloques de Función (FBD), Lista de Instrucciones (IL), Texto Estructurado (ST) y Diagrama de Función Secuencial (SFC). Esta estandarización permite portabilidad de programas entre distintos fabricantes y facilita el mantenimiento de los sistemas de control (International Electrotechnical Commission, 2013; Bolton, 2015).

Entradas, salidas y expansiones

Los módulos de entrada/salida permiten al controlador interactuar con el proceso físico, ya sea mediante señales digitales (encendido/apagado) o analógicas (variables continuas como temperatura o presión). Las expansiones de E/S permiten escalar la capacidad del sistema sin reemplazar el controlador principal, adaptándose al crecimiento de las necesidades del proceso (Rockwell Automation, 2023; Arduino S.r.l., 2024b).

Supervisión y comunicaciones

La supervisión de procesos y la comunicación entre dispositivos permite centralizar el monitoreo y el control de una planta o sistema automatizado, utilizando protocolos y buses de campo para el intercambio de datos entre PLC, HMI, variadores y otros equipos (Groover, 2015).

Interfaces HMI

Una interfaz Hombre-Máquina (HMI) es un panel táctil o pantalla que permite al operador visualizar el estado del proceso y enviar comandos al sistema de control. Sustituye a los tableros de botoneras y lámparas tradicionales, facilitando el diagnóstico de fallas mediante alarmas y registros históricos (Kinco Electric [Shenzhen] Ltd., 2024).

Ethernet

Ethernet es un estándar de red de área local (IEEE 802.3) que en el ámbito industrial se ha adaptado para soportar comunicación determinista y en tiempo real entre PLC, HMI y variadores, reemplazando gradualmente a los buses de campo seriales tradicionales gracias a su mayor ancho de banda y facilidad de integración con sistemas de información (Groover, 2015).

Modbus TCP y protocolos compatibles

Modbus TCP es un protocolo de comunicación industrial que encapsula el protocolo Modbus (originalmente serial) sobre una red Ethernet/TCP-IP, empleando una arquitectura maestro-esclavo (o cliente-servidor) para el intercambio de datos entre dispositivos de distintos fabricantes, lo que lo convierte en uno de los protocolos abiertos más utilizados en automatización industrial (Rockwell Automation, 2023; Groover, 2015).

Intercambio de variables y alarmas

El intercambio de variables entre dispositivos permite sincronizar datos de proceso (estados, mediciones, consignas) entre el PLC, la HMI y otros equipos en tiempo real. La gestión de alarmas notifica al operador sobre condiciones anómalas del proceso, priorizándolas según su criticidad para facilitar la toma de decisiones oportuna (Kinco Electric [Shenzhen] Ltd., 2024).

Protecciones contra sobrecorriente

Los dispositivos de protección contra sobrecorriente (interruptores termomagnéticos, fusibles) protegen los conductores y equipos ante corrientes de cortocircuito o sobrecarga, interrumpiendo el circuito antes de que se produzcan daños térmicos o incendios, en cumplimiento con las especificaciones de coordinación de protecciones establecidas en la normativa aplicable (International Electrotechnical Commission, 2020).

Guardamotores, contactores y relevadores

El guardamotor combina la función de un interruptor termomagnético con protección térmica ajustable específicamente calibrada para las corrientes de arranque y operación de motores. El contactor es un dispositivo electromecánico que permite el control remoto de cargas de potencia mediante una bobina de accionamiento, mientras que los relevadores auxiliares se emplean en los circuitos de control para lógica de enclavamientos y señalización (CHINT Electrics, 2021; International Electrotechnical Commission, 2023).

Paro de emergencia

Los sistemas de paro de emergencia son dispositivos de seguridad (normalmente hongos pulsadores con enclavamiento mecánico) diseñados para interrumpir de forma inmediata la operación de una máquina ante una condición de riesgo, cumpliendo con categorías de seguridad definidas en normas como la IEC 60204-1 (International Electrotechnical Commission, 2016).

Enclavamientos

Los enclavamientos eléctricos y mecánicos evitan la operación simultánea o en secuencia incorrecta de dispositivos que podrían generar condiciones peligrosas (por ejemplo, dos contactores que alimentan un motor en sentidos opuestos), garantizando que solo una acción de control esté activa a la vez (International Electrotechnical Commission, 2016).

Puesta a tierra

La puesta a tierra es un sistema de protección que conecta las partes metálicas no destinadas a conducir corriente a un electrodo de referencia, con el objetivo de limitar las diferencias de potencial peligrosas y facilitar la operación correcta de las protecciones ante fallas a tierra (Secretaría de Energía, 2012).

Control PID

El controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) es el algoritmo de control retroalimentado más utilizado en la industria debido a su estructura simple y su desempeño robusto en una amplia variedad de procesos. Su acción combina tres términos: el proporcional, que responde al error actual; el integral, que elimina el error en estado estacionario acumulando el error pasado; y el derivativo, que anticipa el comportamiento futuro del error a partir de su tasa de cambio, mejorando la estabilidad y reduciendo el sobreimpulso de la respuesta transitoria (Ogata, 2010). La sintonización de sus ganancias (Kp, Ki, Kd) puede realizarse mediante métodos clásicos, como las reglas de Ziegler-Nichols, o de forma experimental ajustando la respuesta del sistema ante cambios de referencia o perturbaciones (Ogata, 2010).

Normativa aplicable

El diseño e instalación del sistema eléctrico debe cumplir con la normativa mexicana (Secretaría de Energía, 2012; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2011) y con las normas internacionales IEC correspondientes (International Electrotechnical Commission, 2016, 2020, 2023), que establecen los requisitos mínimos de seguridad, construcción y verificación de las instalaciones y del equipo eléctrico.

VIII. Marco metodológico del proyecto

El presente proyecto adopta un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) con un alcance de desarrollo tecnológico aplicado, estructurado bajo el estándar internacional PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

La elección de este enfoque se justifica debido a que la naturaleza del fenómeno estudiado es dual: por un lado, requiere el análisis de datos cuantitativos rigurosos propios de la ingeniería eléctrica (cálculo de cargas, dimensionamiento de protecciones mediante las ecuaciones de la norma NOM-001-SEDE 2012, corrientes de arranque  y curvas de disparo); por otro lado, analiza datos cualitativos orientados al desarrollo de competencias profesionales, la experiencia de usuario y el impacto académico en el Laboratorio de Control y Automatización.

El proyecto comprenderá el análisis de requerimientos, el diseño eléctrico y de control, la construcción de la estación modular multiplataforma, la programación y la ejecución de pruebas funcionales.

En la primera etapa se identificarán los requerimientos de alimentación, potencia, control, comunicación, supervisión y seguridad. Posteriormente se realizará la selección y dimensionamiento de componentes, así como la elaboración de diagramas eléctricos, de control y distribución física.

En la etapa de implementación se efectuará el montaje de la estación y se desarrollarán las aplicaciones de control para el PLC Rockwell Micro820 y el Arduino Opta. Cada controlador deberá operar de manera independiente, incorporando mecanismos de selección y enclavamiento que impidan órdenes simultáneas.

En una siguiente etapa la estación será sometida a un protocolo de pruebas para verificar el arranque, paro, inversión de giro, regulación de velocidad, funcionamiento de la HMI, activación de protecciones y respuesta ante fallas.

Finalmente, la estación se someterá a algunas pruebas ante la comunidad de la UNRC de ICAT, donde los resultados se registrarán mediante listas de comprobación y evidencias de operación.

#### Técnicas para la recopilación de información

Se propone técnicas relacionadas a: revisión documental; Análisis de requerimientos; Cálculo y dimensionamiento eléctrico; Diseño de diagramas; Programación de controladores; Observación estructurada y Pruebas funcionales, desarrolladas continuación

- Análisis Documental y Juicio de Expertos: Técnica sistemática utilizada para recopilar, clasificar y evaluar la información técnica proveniente de hojas de datos de fabricantes de automatización (Allen-Bradley, etc.), normativas oficiales (NOM-001-SEDE 2012) y la asesoría del docente-tutor.

- Descomposición Estructurada: Técnica del PMBOK utilizada para subdividir los entregables generales del proyecto de investigación en paquetes de trabajo más pequeños y manejables (Estructura de Desglose del Trabajo o EDT).

- Encuesta y Observación Directa Estructurada: Técnicas de campo enfocadas en la recolección de datos sobre la usabilidad de la estación modular multiplataforma.

#### Instrumentos para la recopilación de información

Son las herramientas materiales y específicas utilizadas para medir, registrar y controlar los datos de la investigación:

- Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR): Instrumento clave del PMBOK que vincula cada necesidad del laboratorio y de la automatización con un componente físico o una función específica de la estación modular multiplataforma asegurando que ningún requerimiento de diseño quede fuera del alcance.

- Memoria de cálculo: Diagramas eléctricos y de comunicación; Lista de materiales; Protocolo de pruebas; Lista de comprobación; Registro de mediciones; Bitácora de construcción y Evidencia fotográfica.

- Diccionario de la EDT y Diagrama de Gantt: Formatos que registran de forma rigurosa la secuencia lógica de las actividades de ingeniería, los hitos de la tesis, los tiempos de desarrollo y la asignación de recursos.

- Escala de Likert para medir cuantitativamente la percepción de estudiantes sobre la usabilidad didáctica de la estación.

IX. Propuesta de capitulado o estructura de la Tesis

Capítulo 1. Contexto y fundamentos de la investigación

1.1 Planteamiento del problema

1.2 Justificación

1.3 Preguntas de investigación

1.4 Objetivos de la investigación

1.5 Alcances y limitaciones

1.6 Diagnóstico del laboratorio y requerimientos de la estación

Capítulo 2. Marco teórico y metodológico

2.1 Motores eléctricos y variadores de frecuencia

2.2 PLC y lenguajes de programación IEC 61131-3

2.3 PLC Rockwell Micro820 y Arduino Opta

2.4 HMI y comunicaciones industriales

2.5 Protecciones y seguridad eléctrica

2.6 Metodología de desarrollo y validación (Definición de requerimientos; Diseño; Construcción; Programación; Integración; Pruebas funcionales)

Capítulo 3. Diseño, implementación y validación de la estación

3.1 Arquitectura general y selección de componentes

3.2 Memoria de cálculo y diagramas eléctricos

3.3 Diseño físico y construcción de la estación

3.4 Programación e integración de los controladores

3.5 Integración de la HMI y el variador de frecuencia

3.6 Pruebas funcionales y análisis de resultados (Arranque y paro. Inversión de giro. Regulación de velocidad. Operación desde la HMI. Selección del controlador. Paro de emergencia. Respuesta básica ante fallas.)

Capítulo 4. Costos, conclusiones y trabajos futuros

4.1 Lista de materiales y análisis de costos

4.2 Cumplimiento de los requerimientos

4.3 Conclusiones y limitaciones

4.4 Trabajos futuros

Guías de operación de la estación modular.

Este capítulo cumple con el cumplimiento de los objetivos de la tesis, proporcionando el sustento científico, las reglas de seguridad eléctrica y el marco administrativo del proyecto.

X. Cronograma de actividades

Ilustración 1 Diagrama de Gantt

- Referencias bibliográficas.

Arduino S.r.l. (2024a). Arduino Opta® collective datasheet. Arduino. https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/AFX00001-AFX00002-AFX00003-datasheet.pdf

Arduino S.r.l. (2024b). Opta™ user manual (SKU AFX00001-AFX00002-AFX00003). Arduino. https://docs.arduino.cc/tutorials/opta/user-manual/

Bolton, W. (2015). Programmable logic controllers (6ª ed.). Newnes/Elsevier.

Chapman, S. J. (2012). Electric machinery fundamentals (5ª ed.). McGraw-Hill.

CHINT Electrics. (2021). Ficha técnica: Guardamotor serie NS2-25X [Hoja de datos]. CHINT Group. https://www.chint.eu/content/download/5518/file/Ficha_Chint_Serie%20NS2-25.pdf

Groover, M. P. (2015). Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing (4ª ed.). Pearson.

International Electrotechnical Commission. (2013). Programmable controllers—Part 3: Programming languages (IEC 61131-3, 3ª ed.). IEC.

International Electrotechnical Commission. (2016). Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1: General requirements (IEC 60204-1, 6ª ed.). IEC.

International Electrotechnical Commission. (2020). Low-voltage switchgear and controlgear assemblies—Part 1: General rules (IEC 61439-1, 3ª ed.). IEC.

International Electrotechnical Commission. (2023). Low-voltage switchgear and controlgear—Part 4-1: Contactors and motor-starters—Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947-4-1, 5ª ed.). IEC.

Kinco Electric (Shenzhen) Ltd. (2024). GL2070HE/GL2070HE-WiFi/GL2070HE-4G: Datasheet and technical documentation [Ficha técnica y manuales]. Kinco Automation. https://en.kinco.cn/productdetail/gl2070hegl2070hewifigl2070he4g82.html

Kinco Electric (Shenzhen) Ltd. (s. f.). Kinco DTools Pro: Software de configuración para HMI [Software de cómputo]. Kinco Automation.

Ogata, K. (2010). Ingeniería de control moderna (5ª ed.). Pearson Educación.

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6ª ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7ª ed.). Project Management Institute.

Rockwell Automation. (2023). Micro820 programmable controllers: User manual (Publicación 2080-UM005G-EN-E). Rockwell Automation. https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um005_-en-e.pdf

Rockwell Automation. (2025). PowerFlex 40 adjustable frequency AC drive: User manual (Publicación 22B-UM001J-EN-E). Rockwell Automation. https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/22b-um001_-en-e.pdf

Secretaría de Energía. (2012). NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280607&fecha=29/11/2012

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2011). NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo—Condiciones de seguridad. Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227363&fecha=29/12/2011

Con base en el Capítulo II «Erradicación del Plagio» descrito en los Lineamientos para la Titulación Académica de Licenciatura, acepto mi compromiso a la eliminación del robo total o parcial de material e ideas académicas ajenas.

De igual forma, acuso de entendido que, si en este trabajo se detecta plagio, la modalidad registrada quedará cancelada y se tendrá que iniciar nuevamente el proceso.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

| __________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| [NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE] | [NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE-TUTOR] |